燕山石化西区新建燃气锅炉项目竣工环境保护验收

其他事项说明

一、项目基本情况

燕山石化西区新建燃气锅炉项目位于燕山石化公司西生产厂区第一热电车间厂界内，占地面积2700m2，不用新征土地。

项目于2021年3月17日取得了北京市房山区生态环境局《关于燕山石化西区新建燃气锅炉项目环境影响报告表的批复》（房环审〔2021〕0014号）。项目开工建设时间为2021年5月19日，调试开始时间2022年11月25日。环保设施设计单位是江苏峰业科技环保集团股份有限公司，环保设施施工单位是北京燕华工程建设有限公司。项目实际总投资7776万元，实际环保投资656万元，环保投资占总投资比例为8.44%。

二、项目环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（一）本项目验收时，建设单位已完成了以下环保设施：

（1）新建锅炉采用低氮燃烧器，并配套建设了一套SCR脱硝系统，大大降低了锅炉烟气中NOx的排放量。

（2）锅炉排污水经降温池处理后回用至循环水系统，不外排。

（3）截止验收期间，催化剂在正常使用年限内，暂未产生固废。

（4）各设备均选用低噪声的设备，同时新建锅炉安装内附吸声材料的隔声罩，新增送风机、引风机加装消声器，新增水泵置于室内，通过基础减振、墙体隔声。

（二）项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、同时施工和同时投入使用，运行正常。环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到落实。

（三）2023年9月26日，建设单位中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司组织组成验收组，根据《燕山石化西区新建燃气锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表及批复文件等要求，经踏勘现场、对验收监测报告进行审查，并形成验收意见。

三、其他环境保护对策措施的实施情况

根据验收监测结果，本项目锅炉配套建设脱硝系统，废气经现有150m高的烟囱（DA217）排放。锅炉采用低氮燃烧技术+SCR脱硝装置，验收工况下，锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度能够满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中“表1 新建锅炉大气污染物排放浓度限值”要求。脱硝设备采用选择性催化还原（SCR）工艺，氨逃逸质量浓度不高于2.5mg/m3。本项目生产废水主要是锅炉排污水经降温池处理后回用至循环水系统，无外排。运营期产生的固体废物为废脱硝催化剂，及时清运并由专业部门、专业车辆运送至有资质单位处理。根据验收监测结果，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

2023年9月28日